Zawartość opracowania do P.T. oświetlenia ulicznego ul. Warszawskiej

i ul. Długiej w miejscowości Jednorożec dz. nr 484/1 i 484/2 gm. Jednorożec.

I.  Część opisowa

1.  Strona tytułowa

2.  Zawartość opracowania

3.  Zgoda na usytuowanie linii kablowych oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej

dz. nr 484/1 i 484/2 – decyzja  PZD.ST.0513.1.33.2011  z dnia 28.09.2011 + załącznik

4.  Zgoda na usytuowanie przyłącza kablowego eN w działce nr 1472/1 Pana Jacka Opalach

zamieszkałego w m. Jednorożec ul. Warszawska 7

5.  Opinia ZUDP  nr 6630-192/2011

6.  Warunki przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej nr 11/R13/13563 PGE 
     Rejon Energetyczny Przasnysz

7.  Warunki jak wyżej nr 11/R13/13564

8.  Uprawnienia projektanta

9.  Zaświadczenie MOIIB MAZ/IE/0695/02

10.Oświadczenie o kompletności dokumentacji i zgodności z przepisami

11.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

12.Opis techniczny

13.Obliczenia techniczne

14.Zestawienie podstawowych materiałów do zabudowy

II. Część rysunkowa

15.Projekt zagospodarowania terenu z usytuowaniem słupów oświetleniowych, linii kablowej

eNN oświetlenia oraz urządzeń rozdzielczych – mapa do celów projektowych w skali

1:500

16.Schematy ideowe zasilania oświetlenia i rozdziału e. elektrycznej, sterowania

oświetleniem

17.Schematy opisowe przebiegu linii kablowej oświetlenia i usytuowania słupów

18.Rysunki i schematy katalogowe

O P I S    T E C H N I C Z N Y

1.1. Wstęp

Niniejszy projekt jest opracowaniem technicznym budowlano – wykonawczym dla wykonania oświetlenia ulicznego ul. Warszawskiej dz. nr 484/1 i ul. Długiej dz. nr. 484/2 w m. Jednorożec.

Inwestorem jest Gmina Jednorożec.

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- techniczne warunki przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej

nr 11/R13/13563 i nr 11/R13/13564 wydane przez PGE Rejon Energetyczny Przasnysz

- P.T. drogowy zagospodarowania ronda oraz koncepcja drogowa ul. Warszawskiej i Długiej

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem – Wójtem gminy

- dokumenty formalno – prawne

- obowiązujące normy, przepisy, katalogi

1.3. Zakres opracowania i techniczne wykonanie projektu

Techniczne wykonanie projektu

1.3.1. Zasilanie oświetlenia ulicznego i pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr 11/R13/13563 oraz nr 11/R13/13564 dla oświetlenia ulicznego w miejscowości Jednorożec ulicy Warszawskiej dz. nr 484/1 (droga powiatowa) oraz ulicy Długiej dz. nr 484/2 (droga powiatowa) celem zasilania oświetlenia zaprojektowano złącza kablowo-pomiarowe typu ZK-1/SL.

Złącza zlokalizowano w obrębie stacji transformatorowych „Jednorożec V (1094)” i „Jednorożec II (1921)”. Złącza należy wybudować w pasie drogi powiatowej (ul. Warszawskiej i ul. Długiej) przy granicach działek prywatnych – dostęp od strony drogi.

Zasilanie złączy

Projektuje się  elektroenergetycznym kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm². Kable należy wyprowadzić z napowietrznych rozdzielnic stacyjnych RNN 0,4kV pól odpływowych – REZERWA (1094-04) stacji trafo JEDNOROŻEC V dla zasilania złącza przy ul. Warszawskiej oraz – REZERWA (1921-01)  stacji trafo JEDNOROŻEC II dla zasilania złącza przy ul. Długiej.

Istniejące rezerwy w polach odpływowych rozdzielnic RNN 0,4kV wyposażyć w rozłączniki izolacyjne RBK 00-S160A z bezpiecznikami WTNH gL/gG 25A jako zabezpieczenia główne w kierunku odbioru przed skutkami zwarć i przeciążeń.

Złącza kablowo-pomiarowe ZK-1/SL

Projektuje się w postaci dwóch szafek – złączowej z rozłącznikiem izolacyjnym RBK 00-C/S 100A z bezpiecznikiem WTNH gL/gG 20A oraz szafki pomiarowej nad złączem z wyłącznikiem przedlicznikowym nadprądowym S313 C-10A w kier. odbioru - w obudowie przystosowanej do oplombowania.

Lokalizacja złączy jak opisano powyżej.

Na etapie projektu obok złączy kablowo-pomiarowych zlokalizowano systemowe szafy oświetlenia ulicznego typu SSOU-1 i SSOU-2 dla zasilania poszczególnych obw. oświetleniowych i sterowania oświetleniem.

Obudowy szaf dobrano na bazie katalogu Emiter z tworzyw termoutwardzalnych, polakierowane odporne na promieniowanie UV.

Szafki oświetlenia ulic SSOU-1 i SSOU-2 dla zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym

Zasilanie każdej szafki SSOU- 1 i 2 projektuje się kablem energetycznym ziemnym typu YKYżo 5x16mm² ze złączy kablowo-pomiarowych ZK-1/SL opisanych powyżej. Kabel na krótko wyprowadzić z pola pomiarowego złącza i wprowadzić na rozłącznik izolacyjny

RBK 00-C/S 100A Inb 25A zabudowany w każdej szafce.

Dla zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym projektuje się systemowe szafki oświetlenia ulic typu SSOU-1 dla oświetlenia ulicy Warszawskiej, SSOU – 2 dla oświetlenia ulicy Długiej . Lokalizacja szafek przy złączach jak opisano powyżej.

Szafki ośw. ulic wyposażone będą w rozłącznik izolacyjny główny na zasilaniu oraz wyłączniki nadprądowe S313 C-10 na każdym wyprowadzonym obwodzie w kier. odbioru. Podział oświetlenia pomiędzy szafkami na obwodzie przy rondzie od strony ul. Długiej (słup Nr 27).

Ponadto szafki SSOU-1 i 2 wyposażone będą w układ sterowniczy RABBIT (CPA) oraz moduł redukcji mocy dla  poszczególnych obwodów oświetlenia na określonych fazach (układ może być sterowany zdalnie).

Na odpływach na każdym obwodzie ośw. za wyłącznikami S313 zabudować listwy zaciskowe LZ-35mm² do podłączenia kabli w kierunku odbioru.

Wykonać uziemienie każdego złącza i szafki oświetlenia ulic bednarką FeZn 30x4mm łącząc ze sobą zaciski PEN, uziemienie połączyć z istniejącym uziomem linii nn i stacji.

Pomiar energii elektrycznej

Odbywać się będzie licznikami 3-fazowymi energii czynnej 1-strefowymi, pracującymi w układzie bezpośrednim. Układy rozliczeniowo- pomiarowe zabudowane będą w szafkach pomiarowych zabudowanych nad złączami kablowymi ZK-1/SL, lokalizacja opisana powyżej.  Całość wykonać zgodnie z załączonymi schematami ideowymi i mapą projektu.

1.3.2. Sposób wykonania oświetlenia

Dobór kabli i ich prowadzenie

1. Systemowa szafa oświetlenia ulicznego SSOU-1 zlokalizowana w pasie uzbrojenia drogi powiatowej nr 484/1 (ul. Warszawska), stacja trafo Jednorożec V (1094).

Obwód I  - wyprowadzony z pola odpływowego szafki SSOU-1 do projektowanych słupów oświetlenia ulicznego ul. Warszawskiej i częściowo ul. Długiej słup Nr 1 ÷ Nr 20  , granica podziału za rondem w kierunku ul. Długiej ( w obwód I włączyć oświetlenie ronda – podział w złączu bezpiecznikowym słupa Nr 20 w ul. Długiej).

Obwód II – wyprowadzony z pola odpływowego szafki SSOU-1 do projektowanych słupów oświetlenia ulicznego Nr 1÷Nr 35 ul. Warszawskiej granica opracowania przy zjeździe na działkę nr 1413/9 (droga kierunek Krasnosielc).

2. Systemowa szafa oświetlenia ulicznego SSOU-2 zlokalizowana w pasie uzbrojenia drogi powiatowej nr 484/2 (ul. Długa) stacja trafo Jednorożec II (1921).

Obwód I – wyprowadzony z pola odpływowego szafki SSOU-2 do projektowanych słupów oświetlenia ulicznego Nr 1 ÷ Nr 27 ul. Długiej, granica podziału przed rondem w kierunku ul. Warszawskiej – podział w złączu bezpiecznikowym słupa Nr 27.

Obwód II  - wyprowadzony z pola odpływowego szafki SSOU-2 do projektowanych słupów oświetlenia ulicznego Nr 1 ÷ Nr 8 ul. Długiej, granica opracowania przy zjeździe na dz. nr 129/11 (droga kierunek Chorzele).

Dobrano zabezpieczenia na obwodach odpływowych w szafkach SSOU-1 i SSOU-2 wyłącznikami nadprądowymi S313 C-10, S313 C-6.

Dla obwodów oświetlenia ulicznego dobrano kable ziemne typu YAKXS 4x35mm². Wzdłuż tras kabli poprowadzić bednarkę uziemiającą typu FeZn 25x4mm.

Słupy oświetleniowe należy zabudować po trasie kabla w pasie zieleni min. 1m od krawędzi drogi a dla ul. Warszawskiej od słupa Nr 18 ÷ Nr 35 przy krawędzi chodnika od strony posesji. W przypadku zbliżeń do granic posesji kable prowadzić min. 0,5m od ogrodzeń.

Rozpiętość pomiędzy słupami ok. 31÷38m. Przy podejściach do słupowych skrzynek bezpiecznikowo-zaciskowych pozostawić ok. 1m zapasu kabla w ziemi. W miejscach kolizji kabla z występującym uzbrojeniem podziemnym oraz przy zbliżeniach, kabel układać w rurach ochronnych DVK 75, pod wjazdami do posesji w rurach DVR 75, natomiast przejścia pod drogą wykonać metodą przecisku stosując rury ochronne SRS 110.

Przy wykopach ziemnych zachować szczególną ostrożność z uwagi na istniejące instalacje podziemne po całej trasie prowadzonego kabla.

Całość wykonać zgodnie z załączonymi schematami do P.T. oraz warunkami układania kabli opisanymi poniżej.

Dobór opraw i słupów oświetleniowych

Oświetlenie uliczne ulicy Warszawskiej i ulicy Długiej w Jednorożcu gm, Jednorożec projektuje się na słupach ulicznych aluminiowych typu SAL-T1 ze spawanymi wysięgnikami. Oprawa uliczna typu „Lunoida” z lampą NAV-T 150/100W wysokość słupa h=11m.Skrzynki bezpiecznikowo-zaciskowe w ramach wyposażenia słupa typu TB-1/Wt400V, 2A, E-14.

Schemat elektryczny połączeń przewodów w układzie TNC I klasa izolacji.

Średnie natężenie oświetlenia dobrano wg. normy PN 76/E-02032, PN-EN 12464-1:200 i obliczono metodą punktową oraz skorzystano z programu i przepisów PKOŚ/W-wa 1997r.. W załączeniu do P.T. wymagane karty katalogowe.

Sterowanie oświetleniem

Odbywać się będzie cyfrowym programatorem astronomicznym CPA net ZEP RABBIT z systemowej szafy sterowania oświetleniem. Szafa zaprojektowana w dwóch niezależnych obwodach podzielona na trzy sekcje: pomiarową, rozdzielczą i sekcję reduktora mocy. Istnieje możliwość programowania – wbudowany wyświetlacz i przyciski –programowanie w ograniczonym zakresie lub bezprzewodowy pilot.

Dodatkowa ochrona p. porażeniowa

Dodatkowa ochrona p. porażeniowa zrealizowana jest przez samoczynne szybkie wyłączanie zasilania w systemie TN-C automatyki sieciowej.

W projektowanych szafkach złączowo – pomiarowych i szafkach sterowniczych  oświetlenia ulic zrealizowano główny zacisk uziemiający „PEN”, do którego należy podłączyć :

- bednarkę uziemiającą (uziomu połączonego z uziemieniem linii nn i stacji trafo)

- przewody „N” kabli zasilających i odpływowych

Do zacisku „PEN” w skrzynce słupowej bezpiecznikowo – zaciskowej należy podłączyć :

- przewody „N” kabli zasilających

- przewody „PE” i „N” kabli odpływowych w kierunku odbioru (oprawy)

- obudowy stalowe skrzynki i słupów

- uziom z bednarki FeZn 25x4 mm układamy wzdłuż trasy kabla dla oświetlenia

Połączenia elektryczne przewodów  skrzynce słupowej w układzie TN-C I klasa izolacji.

Jako urządzenia zabezpieczające w skrzynce bezpiecznikowo – zaciskowej oświetlenia zastosowano małogabarytowe rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami serii R300 – tabliczka z jednym i dwoma bezpiecznikami  topikowymi Wt 400 V, 4A, E14.

1.3.3. Warunki układania kabli i wytyczne prowadzenia robót kablowych

Kable energetyczne ziemne należy układać zgodnie z normą PN – 76/E – 05125 , PN-EN 12464-1:200  i akt. PBUE05.05.97r. Kable należy układać w rowie kablowym na głębokości  0,7m w warstwie podsypki z pisaku 2 x 10cm. Trasę kabla oznaczyć folią PCW koloru niebieskiego ułożoną 35cm nad kablem. Przed szafkami i słupami pozostawić zapas kabla ok. 1 ÷ 2m.

Skrzyżowanie kabli z istniejącym uzbrojeniem  podziemnym terenu wykonać w rurze

DVK  75, a pod wjazdami do posesji DVR 75 , pod drogą w rurze ochronnej SRS 110 – metodą przecisku. Kable prowadzić wg trasy pokazanej na projekcie zagospodarowania terenu .

Wytyczne prowadzenia robót kablowych :

- wykonawca winien uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót

- wszystkie trasy kablowe winien wytyczyć uprawniony geodeta

- skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać pod nadzorem

przedstawicieli użytkownika tych sieci

- przed zasypaniem kabla zgłosić go do odbioru przez przedstawiciela inwestora , inspektora

nadzoru oraz ustalić treść oznaczników kablowych, które należy nałożyć na kabel co 10m

- kabel po ułożeniu należy zgłosić do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

- należy wykonać badania po montażowe linii kablowej wg obowiązującej normy

- w miejscu istniejącego uzbrojenia podziemnego zastrzega się, że wykop winien być

prowadzony ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego

- uzyskać zgodę właścicieli przy prowadzeniu kabli przez ich grunty

- całość robót montażowych należy wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi

normami i przepisami z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa pracy.

1.3.4. Uwagi końcowe

Niniejsze opracowanie stanowi integralną część projektu.

Instalację przekazać do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiarów spełniają wymogi

PN – 91/E – 05009 i PN – 92/E – 05009 oraz akt. PBUE , albumów Wyd. PTPiREE Poznań 2000 r. i rozporządzenia Ministra Przemysłu Nr 473 z dnia 08.10.1990 r. Dz.U.Nr 81

z dnia 26.11.1990 r.

Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, oporności uziemienia, izolacji kabli, sporządzić protokóły pomiarów.

Ewentualne zmiany w wykonawstwie w stosunku do niniejszego P.T. są dopuszczalne za zgodą Inspektora Nadzoru i Autora Projektu.

1.3.5. Obliczenia techniczne

1. Dane techniczne ogólne

- napięcie sieci zasilającej - 400/230V

- zasilanie – przyłączem kablowym YAKXS 4x35mm²

1) od stacji trafo [1094-04] do złącza ZK-1/SL szafki zasilająco-sterowniczej

SSOU-1 dla ul. Warszawskiej

2) od stacji trafo [1921-01] do złącza ZK-1/SL szafki zasilająco-sterowniczej

SSOU-2 dla ul. Długiej

- obwody oświetlenia – kablem YAKXS 4x35mm²

- pomiar energii elektrycznej – szafka pomiarowa nad złączem kablowym ZK-1

- dodatkowa ochrona p. porażeniowa – samoczynne szybkie wyłączanie zasilania w

instalacjach z zabezpieczeniami zwarciowymi nadprądowymi

- sieć nn pracuje w systemie „TN-C” automatyki sieciowej

2. Zestawienie mocy

2.1. Prąd w obwodzie zasilającym oświetlenie, dobór zabezpieczeń

Szafka SSOU- Nr 1

Lampy wyładowane sodowe 150/100W z układem redukcji mocy :

Obwód I

- całkowity pobór mocy 1 lampy (W) – ca=114W

Pi(ca) = 20 lamp x 114W= 2280W,  Isz=3,7A

- natężenie prądu w lampie (A) = 1,2A

Irz = 20 lamp x 1,2A = 24A : 3f = 8A/1fazę

Irz/L1 = 8A      Isz = 3,7A

Inb (obw.I) = S313 C-6A

UWAGA: do obwodu jak wyżej docelowo włączone będzie oświetlenie ronda w kierunku

ul. Długiej po zrealizowaniu odrębnego P.T.

Obwód II

- całkowity pobór mocy 1 lampy (W)– ca=114W

Pi(ca) = 35 lamp x 114W = 4104W,  Isz = 6,6A

- natężenie prądu w lampie (A) = 1,2 A

Irz = 35 lamp x 1,2A = 43,2A : 3f = 14,4A/1 fazę

Irz/1f = 14,4A     Isz = 6,6A

Inb(obw. II) = S313 C-10A

Szafka SSOU-Nr2

Lampy wyładowczo-sodowe 150/100W z układem redukcji mocy

Obwód I

- całkowity pobór mocy 1 lampy (W)-ca=114W

Pi (ca) = 27 lamp x 114W = 3306W   Isz = 5,3A

- natężenie prądu w lampie (A) = 1,2A

Irz = 27 lamp x 1,2A = 34,8A : 3f = 11,6A/1 fazę

Irz/L1 = 11,6A   Isz = 5,3A

Inb (obwód I ) = S313 C-10A

Obwód II

- całkowity pobór mocy 1 lampy (W) – ca = 114W

Pi(ca) = 8 lamp x 1,2A = 9,6A : 3f = 3,2A/1 fazę

Irz/L1 = 3,2A    Isz = 1,5A

Inb (obw. II) = S313 C-6A

2.2 Spadki napięć ∆U% w obwodach dla SSOU-Nr1 i SSOU-Nr2

Obwód I (SSOU-Nr1) – kabel YAKXS 4x35mm² L= 900m

100 x P x 10³ x L	  100 x 2280 x 900

∆U% = ---------------------- = ----------------------------- =  1,0%

γ x S x Up²	   35 x 35 x 160000

Obwód  II (SSOU-Nr1) – kabel YAKXS 4x35 mm²  L=1300m

100 x 4104 x 1300

∆U% = --------------------------- = 2,7%

35 x 35 x 160000

Obwód I (SSOU – Nr 2) - kabel YAKXS 4x35 mm²  L= 1000m

100 x 3306 x 1000

∆U% = --------------------------- = 1,7%

35 x 35 x 160000

Obwód II (SSOU – Nr 2)  - kabel YAKXS 4x35 mm²  L= 330m

100 x 912 x 330

∆U% = --------------------------- = 0,15%

35 x 35 x 160000

2.3. Zestawienie mocy

- dla złącza ZK-1/SL (szafa SSOU-Nr1)

Zasilanie ze stacji [1094-04] – Jednorożec V ul. Warszawska

Moc zainstalowana

Pi = Psz (obw.I + obw.II) = 2280W + 4104 W = 6384W = 6,4kW

Przy redukcji mocy:

Psz = 4,3kW

Isz = 10A przy cos φ = 0,9 (Isz = 7A przy redukcji mocy)

Inb = 25A gł. w złączu (RBK 00-C/S 100A gL/gG25A)

Inb = 16A w szafce pomiarowej (S313 C-16A przystosowane do oplombowania).

- dla złącza ZK-1/SL (szafa SSOU-Nr2)

Zasilanie ze stacji [1921-01] – Jednorożec II ul. Długa

Moc zainstalowana

Pi = Psz (obw.I + obw.II) = 3306W + 912 W = 4218W = 4,22kW

Przy redukcji mocy:

Psz = 2,9kW

Isz = 6,8A przy cos φ = 0,9 (Isz = 4,7A przy redukcji mocy)

Inb = 25A gł. w złączu (RBK 00-C/S 100A gL/gG25A)

Inb = 16A w szafce pomiarowej (S313 C-16A przystosowane do oplombowania).

W stacjach transformatorowych w RNN 0,4kV wyposażyć wolne pole na obwodzie REZERWA [1094-04] i [1921-01] w rozłączniki RBK 00 160A/WTNH gL/gG 35A.

UWAGA: zwiększa się o 1 stopień wielkość zabezpieczeń w stosunku do warunków przyłączenia z uwagi na zachowanie selektywności (obwody odpływowe od szafy sterowniczej oświetlenia do pola RNN w stacji trafo).

prąd zwarcia :

0,8 Uf

Iz = ---------------

Zp

- impedancja pętli zwarcia :

_________

Zp = √ Rp² + Xp²

2.4. Obliczenia  oświetlenia

Wg P.T. drogowego, budowy ulicy Warszawskiej i Długiej  (droga powiatowa dz. nr 484/1 i 484/2) stanowi klasę „L” ( drogi zbiorcze o większym znaczeniu, arterie dzielnic).

Wg PKOś tab. I – klasy oświetleniowe dróg ważnych dla ruchu samochodowego :

Jezdnia drogi o kl. ośw. M3 (tab. I) odpowiada klasie C3 (tab. III) dla obszarów kolizyjnych.

Wymagania oświetleniowe:

Eśr (Lx) dla C3=15Lx na całej używanej powierzchni obszarów kolizyjnych.

Wg PKOś (tab. IV i V) klasy oświetleniowe P2 – intensywne do średniego wykorzystania po zmroku przez pieszych i rowerzystów.

Wymagania  świetlne:

Eśr (Lx) dla P2=7,5Lx÷10Lx  natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej na całej używanej powierzchni.

Wg P.T. ośw. dobrano słupy oświetleniowe uliczne o wys. H = 11m typu SAL-T7 ze spawanym wysięgnikiem  1-ramiennym.  Oprawy typu  LUNOIDA  z wysokoprężną lampą sodową 150/100W NAV-T z układem redukcji mocy

-   kąt nachylenia oprawy - 15º÷20º

-   szerokość jezdni ok. 7,5÷10m dwukierunkowa  + rondo

-   szerokość chodników ok. 1,5m

-  odstępy między słupami śr. ok. 33 – 36m. , przy rondzie 14 – 15m

-  oświetlenie jezdni jednostronne

-  odległość od miejsc kolizyjnych 5÷10m

Obliczenia dokonano na podstawie normy PN-76/E-02032 oraz literatury – „Zalecenia techniczne dotyczące ośw. dróg i ulic” PKOś W-wa 1997r. Wiadomości Elektrotechniczne oraz programu PHILIPS.

3. Sprawdzenie samoczynnego zasilania

warunek jest spełniony gdy Ikl ≥ Ia czyli Zs x Ia ≤ Uo

Zs – impedancja pętli zwarcia w Ω

Uo – zmierzone napięcie sieci względem ziemi w V

Ia – prąd powodujący samoczynne działanie zabezpieczeń nadprądowych w wymaganym

czasie A

Sprawdzić pomiarem impedancję Zs (wypadkową oporu pętli zwarcia)

Impedancja obwodu zwarciowego Zs:

_________

Zs = √ Rs² + Xs²

Max czasu samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TN :

t ≤ 0,4 dla Uo = 230 V

t ≤ 0,2 dla Uo = 400 V

Uo – napięcie znamionowe sieci względem ziemi

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Kolejność wykonywanych robót

-   Przygotowanie miejsca pracy – zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy

-   Roboty budowlano – montażowe

-   Roboty wykończeniowe

-   Roboty demontażowe

-   Maszyny i urządzenia techniczne używane na placu budowy

2.Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych

-   Szkolenie pracowników w zakresie bhp

-   Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

-   Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

-   Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i

obuwia roboczego

3. Kolejność wykonywania prac przy robotach budowlano montażowych

-   wytyczenie tras przebiegu linii kablowej eNN i miejsc lokalizacji słupów oświetleniowych

-   układanie kabli

-   wykonanie wykopów i zabudowa fundamentów pod słupy

-   stawianie słupów

-   montaż opraw

-   łączenie przewodów (obwodów elektrycznych)

-   montaż uziemień – układanie płaskownika FeZn 25x4mm

-   sprawdzenie poprawności montażu

-   przeprowadzenie prób funkcjonalnych

-   wykonanie pomiarów i sporządzenie protokółów

-   odbiór robót z przekazaniem dokumentacji powykonawczej , protokółów pomiarowych,

atestów (certyfikatów) dla wyrobów

4. Przewidywane zagrożenia

-   Prace wykonywane na wysokości

-   Cięcie ręczne i mechaniczne prętów metalowych, płaskowników

-   Porażenie prądem elektrycznym związane z używaniem elektronarzędzi oraz korzystania z

instalacji elektrycznej zasilającej plac budowy

Prace w pobliżu urządzeń energetycznych oraz prace szczególnie niebezpieczne należy prowadzić na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu   Energetycznego.

Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia jakie mogą wystąpić w czasie prowadzenia prac, oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów bhp i udzielania pierwszej pomocy.

Zabiegi eksploatacyjne – przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mogą wykonywać jedynie osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne w zakresie:

eksploatacji – stanowiska osób odpowiedzialnych za obsługę, konserwację, remonty, montaż i prace kontrolno – pomiarowe

nadzoru – stanowiska osób kierujących w/w pracami oraz sprawujących nadzór nad nimi .

5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

-   Wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne

-   Zawiesić tabliczki  ostrzegawcze o treści „Nie załączać”

-   Egzekwować wśród pracowników stosowanie odpowiednich środków ochrony

indywidualnej oraz właściwych narzędzi i sprzętu

-   Stosować środki ochrony bezpieczeństwa

-   Przed rozpoczęciem prac sprawdzić czy nie występują potencjalne zagrożenia

-   W trakcie wykonywania prac kierownik powinien sprawować nadzór

-   Nie należy podejmować prac przy widocznej niesprawności urządzeń oraz przedmiotów

niezbędnych do pracy

-   Przy urządzeniach elektrycznych zachować szczególną ostrożność, należy korzystać z

instalacji sprawnej, gwarantującej ochronę przed dotykiem bezpośrednim

-   W przypadku wystąpienia zagrożeń należy niezwłocznie opuścić strefę zagrożenia

-   W przypadku, gdy zachodzi konieczność udzielenia pierwszej pomocy, należy

niezwłocznie to uczynić

-   Po zakończeniu prac należy uporządkować i zabezpieczyć stanowisko pracy

6. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z

późn zm.)

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn .zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz .U. Nr 122 poz.1321 z póź  zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi³ków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z póź. zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U Nr 120 poz. 1021)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

1.3.6. Zestawienie podstawowych  materiałów do zabudowy

TEMAT: Oświetlenie uliczne ulicy Warszawskiej – droga powiatowa dz. nr 484/1 i

ul. Długiej – droga powiatowa dz. nr 484/2 w m. Jednorożec gm. Jednorożec

| Lp. | Nazwa materiału | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | Kabel energetyczny ziemny YAKXS 4 x 35 mm² Folia kalandrowana kolor niebieski Opaski kablowe Oki Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4mm Rura SRS 110 (przeciski pod drogą szt.2) Rura DVR 75 (przepusty pod wjazdami) Rura SRS 75 (podejścia do RNN stacji szt.2) Rura DVK (osłony miejsc kolizyjnych) Słupy oświetlenia ulicznego ze spawanym wysięgnikiem aluminiowe typu SAL T-1 Oprawy uliczne „Lunoida” Lampy NAV – T 150/100 W Skrzynki bezpiecznikowo – zaciskowe do słupów TB – 2 kpl. Przewód 1xYDY 2,5 mm² do 1kV – podejścia do opraw Systemowa szafka sterowania oświetleniem SSOU-Nr1 i SSOU – Nr 2 kpl. z wyposażeniem Złącza kablowe z pomiarem ZK-1/SL (dwie obudowy OSZ 40x40 – podłączenie pionowe) kpl. z wyposażeniem Wyposażenie pola odpływowego w rozłączniki RBK OO 160A/WTNH gL/gG 35A w szafie RNN stacji trafo [1094-04] na obwodzie REZERWA oraz stacji trafo [1921-01] na obwodzie REZERWA- kompletne z wyposażeniem Badania kabli ziemnych i pomiary –sporządzenie protokółów kpl Materiały pomocnicze wg. kosztorysu | mb m² szt. m m m m m szt. szt. szt. szt. m szt. szt. szt. kpl. | 3830 1100 390 3600 24 775 5 130 90 90 90 90 3500 2 2 2 1 |

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 i art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity)

Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 – ost. zm. 2004.05.31/ Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888)

oświadczam, że projekt budowlano – wykonawczy branży elektrycznej dla wykonania

oświetlenia ulicznego ul. Warszawskiej i ul. Długiej w miejscowości Jednorożec dz. nr 484/1 i 484/2 gm. Jednorożec. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3lipca 2003, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. N. 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 roku)  oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 207,poz.2016).