## Przedmiar
Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - Obszar Sierakowo (etap III)
PRZEDMIAR ROBÓT
3. Branża elektryczna
Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Specyfikacja | Opis pozycji | Jednostka | Ilość jednostek
1 |  |  | Roboty ziemne CPV 45231400
1 d. 1 | KNR 2-01 0702-0202 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV | m | 4065
2 d. 1 | KNR 2-01 0701 0503 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III | m | 169
3 d. 1 | KNR 2-01 0701 0504 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.2 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III | m | 132
4 d. 1 | KNNR 5 0706-02 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 8730
5 d. 1 | KNR-W 2-01 0705-04 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV | m | 4065
6 d. 1 | KNR-W 2-01 0705-05 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.6 m w gruncie kat. III | m | 169
7 d. 1 | KNR-W 2-01 0705-05 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szerokości dna do 0.6 m w gruncie kat. III | m | 132
8 d. 1 | KNR-W 2-01 0707-05 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów | m3 | 252
9 d. 1 | KNR-W 2-01 0308-10 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) - wykop pod fundament złącz kablowo-pomiarowych | dół. | 2
2 |  |  | Roboty montażowe CPV 45316110-9
10 d. 2 | KNR 5-10 0303-02 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Układanie rur ochronnych HDPE(4) o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 132
11 d. 2 | KNR 5-10 0303-02 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Układanie rur ochronnych karbowanych HDPE(3) o średnicy 75mm w wykopie | m | 169
12 d. 2 | KNR 5-10 0114-02 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach HDPE(4) 110mm - kabel YAKXS 4x35mm2 | m | 57
13 d. 2 | KNR 5-10 0114-02 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach HDPE(4) 110mm - kabel YAKXS 4x25mm2 | m | 94
14 d. 2 | KNR 5-10 0114-02 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach HDPE(3) 110mm - kabel YAKXS 4x35mm2 | m | 165
15 d. 2 | KNR 5-10 0114-02 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach HDPE(3) 110mm - kabel YAKXS 4x25mm2 | m | 55
16 d. 2 | KNR-W 5-10 0103-02 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKXS 4x35mm2 | m | 6696
17 d. 2 | KNR-W 5-10 0103-02 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKXS 4x25mm2 | m | 809
18 d. 2 | KNR 5-10 0709-01 | Pkt. 5.2.2. STWiOR br. Elektryczna | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III - Słup stalowy ocynkowany 9m + wysięgnik 1m + fundament | szt. | 126
19 d. 2 | KNR 5-10 1005-07 | Pkt. 5.2.3. STWiOR br. Elektryczna | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw100W | szt. | 126
20 d. 2 | E 0510 0100-01 | Pkt. 5.2.3. STWiOR br. Elektryczna | Montaż złącz IZK w słupach oświetleniowych | szt. | 126
21 d. 2 | KNR 5-10 1004-01 | Pkt. 5.2.3. STWiOR br. Elektryczna | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup - przewód YDY 3x2,5mm2 | m-1 przew | 1134
22 d. 2 | E 0510 4500-06 | Pkt. 5.2.3. STWiOR br. Elektryczna | Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 266
23 d. 2 | E 0510 4500-01 | Pkt. 5.2.3. STWiOR br. Elektryczna | Obróbka na sucho kabli do 1 kV 3-żyłowych o przekroju żył do 16 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 8
24 d. 2 | KNR 5-08 0608-07 | Pkt. 5.2.4. STWiOR br. Elektryczna | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 25x4mm | m | 5877
25 d. 2 | KNR 5-02 1305-04 | Pkt. 5.2.4. STWiOR br. Elektryczna | Montaż uziomów szpilkowych o długości do 2 m w gruncie kat. III | uziom | 77
26 d. 2 | KNR-W 5-08 0617-01 | Pkt. 5.2.4. STWiOR br. Elektryczna | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - szacunek + podłączenie do słupów | szt. | 203
27 d. 2 | KNNR-W 9 1110-03 | Pkt. 5. STWiOR br. Elektryczna | Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - ilość szacunkowa, opisy do uzgodnienia z przedst. użytkownika | szt. | 126
28 d. 2 | KNNR 5 0401-01 | Pkt. 5.2.3. STWiOR br. Elektryczna | Złącza kablowe ZKP1+ZK1 montowane na gotowym fundamencie przy stacji transforamtorowej | kpl. | 1
29 d. 2 | KNNR 5 0401-01 | Pkt. 5.2.3. STWiOR br. Elektryczna | Złącza kablowe ZKP1 montowane na gotowym fundamencie przy stacji transforamtorowej | kpl. | 1
3 |  |  | Pomiary CPV 45311200-2
30 d. 3 | E 0510 4600-01 | Pkt. 6.1. STWiOR br. Elektryczna | Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m | odc. | 139
31 d. 3 | E 0510 4600-02 | Pkt. 6.1. STWiOR br. Elektryczna | Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla - każde następne 100 m | odc. | 72
32 d. 3 | KNNR 5 1304-01 | Pkt. 6.1. STWiOR br. Elektryczna | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 45

## KO
Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - Obszar Sierakowo (etap III)
KOSZTORYS OFERTOWY
3. Branża elektryczna
Lp. | Specyfikacja | Opis | Jendostka | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN
1 |  | Roboty ziemne CPV 45231400
1 d. 1 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV | m | 4065
2 d. 1 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III | m | 169
3 d. 1 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.2 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III | m | 132
4 d. 1 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 8730
5 d. 1 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV | m | 4065
6 d. 1 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.6 m w gruncie kat. III | m | 169
7 d. 1 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szerokości dna do 0.6 m w gruncie kat. III | m | 132
8 d. 1 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów 126*2=252 | m3 | 252
9 d. 1 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) - wykop pod fundament złącz kablowo-pomiarowych | dół. | 2
Razem dział: Roboty ziemne
2 |  | Roboty montażowe CPV 45316110-9
10 d. 2 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Układanie rur ochronnych HDPE(4) o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 132
11 d. 2 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Układanie rur ochronnych karbowanych HDPE(3) o średnicy 75mm w wykopie | m | 169
12 d. 2 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach HDPE(4) 110mm - kabel YAKXS 4x35mm2 | m | 57
13 d. 2 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach HDPE(4) 110mm - kabel YAKXS 4x25mm2 | m | 94
14 d. 2 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach HDPE(3) 110mm - kabel YAKXS 4x35mm2 | m | 165
15 d. 2 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach HDPE(3) 110mm - kabel YAKXS 4x25mm2 | m | 55
16 d. 2 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKXS 4x35mm2 | m | 6696
17 d. 2 | Pkt. 5.2.1. STWiOR br. Elektryczna | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKXS 4x25mm2 | m | 809
18 d. 2 | Pkt. 5.2.2. STWiOR br. Elektryczna | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III - Słup stalowy ocynkowany 9m + wysięgnik 1m + fundament | szt. | 126
19 d. 2 | Pkt. 5.2.3. STWiOR br. Elektryczna | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw100W | szt. | 126
20 d. 2 | Pkt. 5.2.3. STWiOR br. Elektryczna | Montaż złącz IZK w słupach oświetleniowych | szt. | 126
21 d. 2 | Pkt. 5.2.3. STWiOR br. Elektryczna | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup - przewód YDY 3x2,5mm2 | m-1 przew | 1134
22 d. 2 | Pkt. 5.2.3. STWiOR br. Elektryczna | Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 266
23 d. 2 | Pkt. 5.2.3. STWiOR br. Elektryczna | Obróbka na sucho kabli do 1 kV 3-żyłowych o przekroju żył do 16 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 8
24 d. 2 | Pkt. 5.2.4. STWiOR br. Elektryczna | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 25x4mm | m | 5877
25 d. 2 | Pkt. 5.2.4. STWiOR br. Elektryczna | Montaż uziomów szpilkowych o długości do 2 m w gruncie kat. III | uziom | 77
26 d. 2 | Pkt. 5.2.4. STWiOR br. Elektryczna | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - szacunek + podłączenie do słupów | szt. | 203
27 d. 2 | Pkt. 5. STWiOR br. Elektryczna | Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - ilość szacunkowa, opisy do uzgodnienia z przedst. użytkownika | szt. | 126
28 d. 2 | Pkt. 5.2.3. STWiOR br. Elektryczna | Złącza kablowe ZKP1+ZK1 montowane na gotowym fundamencie przy stacji transforamtorowej | kpl. | 1
29 d. 2 | Pkt. 5.2.3. STWiOR br. Elektryczna | Złącza kablowe ZKP1 montowane na gotowym fundamencie przy stacji transforamtorowej | kpl. | 1
Razem dział: Roboty montażowe
3 |  | Pomiary CPV 45311200-2
30 d. 3 | Pkt. 6.1. STWiOR br. Elektryczna | Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m | odc. | 139
31 d. 3 | Pkt. 6.1. STWiOR br. Elektryczna | Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla - każde następne 100 m | odc. | 72
32 d. 3 | Pkt. 6.1. STWiOR br. Elektryczna | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 45
Razem dział: Pomiary
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT … %
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie: |  | …………………………………………………………………………………………………………..
…………………… dn. ……………………………… 2015 r.
……………………………………………..
podpis osoby ze strony wykonawy,
upoważnionej do składania oświadczeń woli