## Arkusz1
Przedmiar robót
„Przebudowa linii zasilającej (przyłącza) SN, firmy BEL Polska Sp. z o.o. na terenie PSG w Chorzelach, Podstrefa Chorzele 1”
Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Nr SST | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość
1 | 45232210-7 | Linia napowietrzna średniego napięcia słupy Kgo
1 d.1 | KNNR 5 1402-02 | D.01.03.01.A | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12.0 m | stanow. | 2
2 d.1 | KNNR 5 1405-02 | D.01.03.01.A | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 12.0 m | słup | 2
3 d.1 | KNNR 5 1415-02 | D.01.03.01.A | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 5.2
4 d.1 | KNNR 5 1410-03 | D.01.03.01.A | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej (przewód istniejący do przwieszenia na nowe słpuy oraz na mostki) | km/3 przew. | 0.192
5 d.1 | KNNR 5 1407-08 | D.01.03.01.A | Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO/2 na słupach | szt. | 6
6 d.1 | KNNR 5 1408-01 | D.01.03.01.A | Montaż ograniczników przepięć na słupach | kpl. | 6
7 d.1 | KNNR 5 1409-01 | D.01.03.01.A | Montaż układów odłącznikowych RN/III | szt. | 2
8 d.1 | KNNR 5 1409-03 | D.01.03.01.A | Montaż konstrukcji pod głowicę kablową i kabel | szt. | 2
9 d.1 | KNNR 5 0907-02 | D.01.03.01.A | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających | m | 50
10 d.1 | KNNR 5 0603-07 | D.01.03.01.A | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) | m | 36
11 d.1 | KNNR 5 0907-05 | D.01.03.01.A | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | m | 72
12 d.1 | KNNR-W 9 1315-07 | D.01.03.01.A | Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych | słup | 2
13 d.1 | KNNR 5 1304-01 | D.01.03.01.A | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2
14 d.1 | KNNR 5 1304-02 | D.01.03.01.A | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 2
2 | 45231400-9 | Linia kablowa SN-15 kV
15 d.2 | ZKNR PKRE 1210-02 | D.01.03.01.A | Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym | km | 1.5
16 d.2 | KNNR 5 0701-05 | D.01.03.01.A | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 1333*0.8*0.4 | m3 | 426.56
17 d.2 | KNNR 5 0701-05 | D.01.03.01.A | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 75*0.8*0.6 | m3 | 36
18 d.2 | KNNR 5 0706-01 | D.01.03.01.A | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 1333
19 d.2 | KNNR 5 0706-02 | D.01.03.01.A | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 75
20 d.2 | KNNR 5 0724-02 | D.01.03.01.A | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | m3 | 22
21 d.2 | KNNR 5 0723-03 | D.01.03.01.A | Przewierty mechaniczne dla rury SRS 160 mm pod drogami | m | 105
22 d.2 | KNNR 5 0705-03 | D.01.03.01.A | Ułożenie rur osłonowych DVK o śr.do 160 mm w wykopie | m | 75
23 d.2 | KNNR 5 0707-04 | D.01.03.01.A | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Krotność = 3 | m | 1418
24 d.2 | KNNR 5 0713-03 | D.01.03.01.A | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Krotność = 3 | m | 180
25 d.2 | E 0510 4400-08 | D.01.03.01.A | Układanie kabli energetycznych o masie do 3 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych 3xXRUHAKXS 1x120mm2 Krotność = 3 | m | 6
26 d.2 | E 0510 4400-04 | D.01.03.01.A | Układanie kabli energetycznych o masie do 3 kg bezpośrednio na słupach betonowych Krotność = 3 | m | 14
27 d.2 | KNNR 5 0702-02 | D.01.03.01.A | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 1333*0.7*0.4 | m3 | 373.24
28 d.2 | KNNR 5 0702-02 | D.01.03.01.A | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 75*0.7*0.6 | m3 | 31.5
29 d.2 | KNR 2-01 0236-02 | D.01.03.01.A | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 1333*0.4*0.7 | m3 | 373.24
30 d.2 | KNR 2-01 0236-02 | D.01.03.01.A | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 75*0.6*0.7 | m3 | 31.5
31 d.2 | KNNR 5 0728-04 | D.01.03.01.A | Głowice małogabarytowe na kablach 3-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 30 kV | kpl | 2
32 d.2 | KNNR 5 0729-02 | D.01.03.01.A | Koszulki termokurczliwe na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył 120 mm2 na napięcie do 20 kV | szt. | 6
33 d.2 | KNNR 5 1304-01 | D.01.03.01.A | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2
34 d.2 | KNNR 5 1304-02 | D.01.03.01.A | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 2
3 | 45232200-4 | Prace demontażowe na linii SN - AFL-6 70 mm2
35 d.3 | KNNR-W 9 1301-03 | D.01.03.01.A | Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych | km/3 przew. | 3.48
36 d.3 | KNNR-W 9 1304-02 + KNNR-W 9 1304-08 | D.01.03.01.A | Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych trójnóg sprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 12 m | szt. | 1
37 d.3 | KNNR-W 9 1304-08 | D.01.03.01.A | Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych rozkracznychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 12 m | szt. | 1
38 d.3 | KNNR-W 9 1304-02 | D.01.03.01.A | Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 12 m | szt. | 7
39 d.3 | KNNR-W 9 1307-03 + KNNR-W 9 1307-01 | D.01.03.01.A | Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych rozkracznych trojnóg | szt. | 1
40 d.3 | KNNR-W 9 1307-03 | D.01.03.01.A | Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych rozkracznych | szt. | 1
41 d.3 | KNNR-W 9 1307-01 | D.01.03.01.A | Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych pojedyńczych | szt. | 7
42 d.3 | KNR AT-06 0108-01 | D.01.03.01.A | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I | kurs | 2
43 d.3 | KNR AT-06 0108-04 | D.01.03.01.A | Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 15 | kurs | 2