CHORZELE – KRYTA PŁYWALNIA

10.	Warunki ochrony przeciwpożarowej

10.1	Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:

- budynek zaliczany jest do kategorii budynków niskich N (budynek parterowy,  częściowo podpiwniczony).

- powierzchnia wewnętrzna obiektu wraz z przewiązką   – 1 876,0 m2

- Wysokość kalenicy :  5,80 m (budynek hali basenu) ; 10,45 m (dominanta przeszklona); 7,71 m (budynek istn. auli); 3,85 m (przewiązka)

10.2	Odległość od budynków sąsiadujących:

- Projektowany kompleks wraz z przewiązką znajdują się na działce Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach.  Projektowana przewiązka  łączy istniejący budynek hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z realizowanym obiektem krytej pływalni. Przebiega równolegle do istniejącego budynku szkoły, w odległości 3,66m.

W związku z wystąpieniem dwóch różnych stref (projektowany obiekt i istniejący budynek szkoły), ściana oddzielenia pożarowego musi być o odporności ogniowej REI 120. Warunek ten jest spełniony. Drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego zostały zaprojektowane o odporności ogniowej

EI 60 z samozamykaczem.

- Projektuje się  lokalizację 2 zbiorników podziemnych na gaz propan (o poj.

V=6,4m3 każdy), na zewnątrz budynku, po stronie południowo- zachodniej

działki nr 1080/4. Przewidywana odległość tych zbiorników :

-  od budynku na tej samej działce – 40 m (dopuszczalna odległość

wynosi 3,0m)

-  od budynku na działce sąsiedniej – 32 m (dopuszczalna odległość

wynosi 3,0m)

- od granicy działki budowlanej – 6,5 m (dopuszczalna odległość

wynosi 1,5m)

- odległość między zbiornikami wynosi – 1,5 m (dopuszczalna odległość

wynosi 1,5m)

10.3	Parametry pożarowe występujących substancji palnych:

Zbiorniki na gaz propan : Gaz płynny  propan zakwalifikowany został do materiałów niebezpiecznych w klasie II i klasie wybuchowości IIA o gęstości względem powietrza 1,56 i granicy wybuchowości 2,1-10,0% wg. PN-99/C-96008. Mieszanina propanowo-powietrzna może być niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych wartościach ciśnienia i temperatury.

W fazie ciekłej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przybliżeniu stanowiącej połowę wagi wody o tej samej objętości.

Gaz płynny jest gazem bezwonnym, który ze względów bezpieczeństwa nawaniany jest poprzez dodanie merkaptanów lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecności gazu przy koncentracji równej jednej piątej granicy zapłonu tj. około 0,4% gazu w powietrzu. Intensywność parowania płynnego propanu powoduje powstanie efektu schładzania otaczającego powietrza i w konsekwencji kondensację wilgoci w rejonie ewentualnych wycieków.

10.4	Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:

- nie dotyczy

10.5	Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach:

Projektowany kompleks – budynek krytej pływalni z zapleczem hali krytego sztucznego lodowiska, budynek basenu rekreacyjnego z zapleczem socjalno-szatniowym oraz projektowana przewiązka zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi – ZL I; Pomieszczenia techniczne w tym obiekcie zalicza się do pomieszczeń PM

Przewidywana ilość osób w poszczególnych częściach kompleksu :

- hala krytej pływalni (basen kąpielowy) - 70 osób;

- hala basenu rekreacyjnego – 30 osób

- sauna i solarium – 10 osób

- pom. istniejącej auli  -  260 osób

Łącznie na parterze – 370 osób, w piwnicy znajdują się pom. techniczne bez stałej obsługi.

10.6		Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:

- W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

10.7		Podział obiektu na strefy pożarowe:

Projektowany obiekt znajduje się w jednej strefie pożarowej ZL I. Pomieszczenia techniczne zalicza się do strefy PM.

Natomiast istniejący budynek szkoły (poza opracowaniem) znajduje się w innej strefie o kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

10.8		Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:

- klasa odporności pożarowej dla budynku – D;

-     klasa odporności ogniowej elementów budynku:					główna konstrukcja nośna 		- R 30					konstrukcja dachu			- nie stawia się wymagań			stropy					- REI 30					ściany zewnętrzne			- EI 30						ściany wewnętrzne nośne		- nie stawia się wymagań			przekrycie dachu			- nie stawia się wymagań

- Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie 30 min.

10.9		Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

Przyjęto zgodnie z wytycznymi zabezpieczeń p.poż.

- z hali basenu kąpielowego i basenu rekreacyjnego zaprojektowano

6 wyjść ewakuacyjnych. Należy zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji;

- długość przejścia ewakuacyjnego z hali basenu 40 m (z najdalej położonego miejsca w którym może przebywać człowiek) do wyjścia na drogę komunikacyjną , lub do innej strefy pożarowej, przejście takie nie prowadzi łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia;

- Szerokość wyjść ewakuacyjnych z hali basenu 5,4m (wymagana 0,6m na 100 osób);

- Z pomieszczenia auli zaprojektowano 2 wyjścia ewakuacyjne. Należy zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji;

- Szerokość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczenia auli 2,8m (wymagana 1,6m dla 260 osób).

- szerokość poziomych dróg ewakuacji (korytarzy) nie mniej niż 1,40 m, (szerokość ta może być ograniczona do 1,20 m jeśli będzie przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób), skrzydła drzwi skierowane na drogę ewakuacyjną nie mogą zmniejszać jej szerokości po całkowitym ich otwarciu;

- wyjścia i drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane wg PN;

- drzwi zewnętrzne hollu głównego należy wyposażyć w urządzenia antypaniczne.

W związku z wystąpieniem dwóch różnych stref (projektowany obiekt i istniejący budynek szkoły), ściana oddzielenia pożarowego musi być o odporności ogniowej REI 120. Warunek ten jest spełniony. Drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego zostały zaprojektowane o odporności ogniowej EI 60 z samozamykaczem. Okna w ścianie oddzielenia pożarowego (ściana istniejącego budynku hali sportowej) zostały zaprojektowane o odporności ogniowej EI 60.

W budynku zaprojektowano:

- drzwi wyjściowe otwierane na zewnątrz, najmniejsza szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej w świetle ościeżnicy wynosi 0,9m, a drzwi wieloskrzydłowe mają, co najmniej jedno, nie blokowane skrzydło o szerokości 0,9m;

- pomieszczenia techniczne wydzielono pożarowo ścianami i stropami REI 60 i zamknięte drzwiami EI 30;

-	przeciwpożarowe wyłączniki prądu umieszczone w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i oznakowane,

- oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne, wewnątrz nad drzwiami ewakuacyjnymi jak i na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczeń załączające się automatycznie, oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez 2 godziny od zaniku napięcia podstawowego z mocą 1 luxa;

10.10		Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej:

- przewody wentylacyjne z materiałów niepalnych;

- elastyczne elementy łączące (o długości max. 4,0m) z materiałów co najmniej trudnozapalnych;

- w przewodach instalacji went. – mech. Nie należy prowadzić innych instalacji;

- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząsteczek;

- w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego przewody wentylacyjne wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EI 60;

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonać w sposób nierozprzestrzeniający ognia;

- w saunie z piecykami elektrycznymi dopuszcza się stosowanie okładzin ściennych z materiałów palnych, z tym że odległość tych urządzeń od okładzin powinna wynosić co najmniej 0,3m;

- obiekt jest wyposażony w instalację odgromową.

10.11		Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, inst. wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających:

- hydranty DN 25 z wężem półsztywnym projektuje się:

1 hydrant w przewiązce (pom. 1.02a), 1 hydrant w hallu wejściowym do basenu rekreacyjnego; 1 hydrant w hallu wejściowym do basenu kąpielowego;

- w budynku nie jest wymagana instalacja oddymiająca, system sygnalizacji przeciwpożarowej, ani dźwiękowy system ostrzegawczy;

- w budynku należy umieścić stałe oznakowane ewakuacyjne oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony zostanie przy wejściu głównym do budynku.

10.12		Wyposażenie w gaśnice:

Budynek należy wyposażyć w gaśnice Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawarta w gaśnicy (jednostce sprzętu) powinna przypadać na powierzchnię nie większa niż 100 m2, w strefach zaliczonych do ZL.

Gaśnice w obiekcie należy rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

  - przy wejściach do budynków,

  - na klatkach schodowych,

  - na korytarzach,

  - przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;

  - w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gaśnic spełnić następujące warunki:

-	odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy, nie powinna być większa niż 30 m, do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

10.13		Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Na projektowanym terenie pod zabudowę zaprojektowano 1 hydrant p.poż.  Ø 80 – nadziemny, sztywne DN80 (zlokalizowany od strony południowej). Natomiast stronę północną i południowo -wschodnią zabezpieczają 2 istniejące hydranty.

10.14		Drogi pożarowe:

W projektowanym zagospodarowaniu terenu przewidziano drogę pożarową szer. 4,5m w odległości 5m od projektowanego obiektu. Wewnętrzny układ drogowy umożliwia dotarcie z trzech boków projektowanego obiektu. Projektowana droga pożarowa posiada 3 wjazdy – dwa od ul. Szkolnej i jeden od ul. Grunwaldzkiej.

Nawierzchnia dróg pożarowych została zaprojektowana jako utwardzona.

Na drodze pożarowej zapewnić dopuszczalny nacisk na oś co najmniej 100 kN.

  - Wymagania p.poż. dla planowanych zbiorników na gaz propan :

-	Dostawca gazu winien przeszkolić użytkownika w zakresie bezpiecznego   użytkowania instalacji. Użytkownik zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją eksploatacyjną.

-	Na terenie wokół zbiornika nie wolno gromadzić materiałów łatwopalnych oraz

przedmiotów utrudniających naturalny przepływ powietrza.

-	Trawę i roślinność w obrębie strefy ochronnej należy usuwać ręcznie bez stosowania:

  - kosiarek iskrzących.

-	Na ogrodzeniu lub w pobliżu instalacji zbiornikowej należy wywiesić tabliczki

ostrzegawcze o zagrożeniu pożarowym i wybuchowym.

-	Zbiornik powinien być zaopatrzony w łatwo dostrzegalne napisy z informacją o rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonów pogotowia awaryjnego.

-	Zaleca się wyposażenie instalacji w gaśnicę proszkową o masie środka

gaśniczego min. 6 kg.

-	Instalacja zbiornikowa powinna być zabezpieczona przed dostępem osób

nieupoważnionych.